## PdS EE 2025
Codice intervento |  | Principale finalità intervento |  | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo | Nome Intervento | Driver | Area geografica | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento atteso n (€) | Costo di investimento atteso n+1 (€) | Costo di investimento atteso n+2 (€) | Costo di investimento atteso n+3 (€) | Costo di investimento atteso n+4 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€) | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
INRETE_PdS_2023_001 | Smart_Grid_PNRR CP M.Baldaccini | Loadability | Modena | AT | Impianto necessario per fornire EE all'utenza industriale artiginale nell'area di Madonna Baldaccini e, più in generale, del comprensorio del Frignano, oltre a garantire una migliore controalimentazione alla rete esistente nel comprensorio per migliorare la qualità e continuità del servizio | 2018 | 2024-05-06 | 2026-06-30 | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 3560922.87 | 5772441.57 | 996619 | 0 | 0 | 0 | 10329983.44 | 9226097.98 | 1103885.46 | 18232
INRETE_PdS_2023_002 | CP Cittanova | Loadability | Modena | AT | Impianto necessario per lo sviluppo del piano urbanistico dell'area Ovest del comune di Modena, oltre a garantire una migliore controalimentazione alla rete esistente nel comune di Modena per migliorare la qualità e continuità del servizio | 2010 | 2024-05-13 | 2028-06-30 | In costruzione | Varazioni di programmazione significativa | In ritardo | Ritardo dovuto all'attesa di esecuzione di opere a cura di Terzi | 3134644.06 | 5096210 | 1408544 | 0 | 0 | 0 | 9639398.06 | 9708746.25 | -69348.19 | 18232
INRETE_PdS_2023_003 | CP Savignano | Loadability | Modena | AT | Impianto necessario per fornire EE all'utenza industriale artigianale del comune di Savignano e, più in generale, dell'area delle terre dei castelli oltre a garantire una migliore controalimentazione alla rete esistente nel territorio suddetto per migliorare la qualità e continuità del servizio | 2022 | 2026-07-01 | 2028-12-31 | Pianificato | Nulla | Come da programma | = | 260651.32 | 850000 | 3125000 | 4177000 | 750000 | 0 | 9162651.32 | 9708746.25 | -546094.93 | 18232
INRETE_PdS_2023_004 | CP Volta | Loadability | Imola | AT | Impianto necessario per aumentare Loadability e Hosting Capacity dell'hinterland tra i comuni di Imola e Massa Lombarda, oltre a garantire una migliore controalimentazione alla rete esistente nel comprensorio per migliorare la qualità e continuità del servizio | 2022 | 2026-03-01 | 2029-12-31 | Pianificato | Varazioni di programmazione significativa | posticipazione volontaria | Ritardo dovuto all'attesa di esecuzione di opere a cura di Terzi | 301548.08 | 850000 | 4297000 | 3105000 | 750000 | 0 | 9303548.08 | 9708746.25 | -405198.17 | 18232
INRETE_PdS_2023_005 | Sostituzione TR AT/MT Selice | Hosting Capacity | Imola | AT | Intervento necessario per aumentare l'Hosting Capacity nell'area di influenza della CP Selice a seguito delle numerose richieste di connessione da FER | 2022 | 2025-08-01 | 2026-03-30 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 0 | 1900000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 2521000 | -321000 | 0
INRETE_PdS_2023_006 | Smart_Grid_PNRR Sostituzione TR AT/MT Ortignola | Hosting Capacity | Imola | AT | Intervento necessario per aumentare l'Hosting Capacity nell'area di influenza della CP Ortignola a seguito delle numerose richieste di connessione da FER | 2022 | 2025-09-01 | 2026-06-30 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | come da programma | = | 365823.12 | 1847000 | 285823.91 | 0 | 0 | 0 | 2498647.03 | 2521000 | -22352.97 | 0
INRETE_PdS_2023_007 | Compensazione dell'energia Reattiva | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Modena | MT | Installazione di 4 coppie di sistemi di rifasamento in tutto il territorio servito di potenza indicativa 2,5 MVAr per sistema | 2023 | 2026-07-01 | 2028-12-31 | Cancellato | Varazioni di programmazione significativa | Cancellato | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 5511.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
INRETE_PdS_2023_008 | Sistema di Petersen CP Ortignola | Qualità tecnica | Imola | MT | Sistema di messa a terra del neutro atta a garantire una maggior continuità del servizio e ad implementare la sicurezza della rete elettrica in caso di guasto a terra per l'area servita dalla CP di Ortignola | 2022 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Varazioni di programmazione significativa | Posticipazione volontaria | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 0 | 10000 | 40000 | 500000 | 0 | 0 | 550000 | 638000 | -88000 | 0
INRETE_PdS_2023_009 | Sistema di Petersen CP Modena Nord | Qualità tecnica | Modena | MT | Sistema di messa a terra del neutro atta a garantire una maggior continuità del servizio e ad implementare la sicurezza della rete elettrica in caso di guasto a terra per l'area servita dalla CP di Modena Nord | 2022 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Varazioni di programmazione significativa | In anticipo | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 74709.82 | 50000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 624709.82 | 638000 | -13290.18 | 0
INRETE_PdS_2023_010 | Smart_Grid_PNRR Rinnovo QMT CP Modena Nord | Hosting Capacity | Modena | MT | Rinnovo del quadro di MT volto ad aumentare la Hosting Capacity della CP Modena Nord e consentire l'installazione del sistema di Petersen | 2023 | 2022-10-18 | 2024-11-11 | Completato | Nulla | come da programma | = | 1651053.13 | 27593.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678646.7343 | 2336000 | -657353.2657 | 0
INRETE_PdS_2023_011 | Nuove realizzazioni sviluppo asset Modena | Loadability | Modena | MT | Interventi necessari al fine di consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (e conseguente incremento anche della Hosting Capacity della rete) anche in ottica prospettica per agevolare sempre di più la transizione energetica in atto tramite la realizzazione di nuove infrastrutture | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione | Nulla | come da programma | = | 603711.66 | 780000 | 730000 | 730000 | 730000 | 0 | 3573711.66 | 2794803.27 | 778908.39 | --
INRETE_PdS_2023_012 | Nuove realizzazioni sviluppo asset Imola | Loadability | Imola | MT | Interventi necessari al fine di consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (e conseguente incremento anche della Hosting Capacity della rete) anche in ottica prospettica per agevolare sempre di più la transizione energetica in atto tramite la realizzazione di nuove infrastrutture | 2023 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 271236.01 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 446236.01 | 2426312.22 | -1980076.21 | --
INRETE_PdS_2023_013 | Rinnovi e Potenziamenti di rete Modena | Loadability | Modena | MT | Interventi necessari al fine di consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (e conseguente incremento anche della Hosting Capacity delle aree già servite) anche in ottica prospettica per agevolare sempre di più la transizione energetica in atto tramite il potenziamento dell'infrastruttura esistente | 2023 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 1057336.55 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 1717336.55 | 4753338.92 | -3036002.37 | 0
INRETE_PdS_2023_014 | Rinnovi e Potenziamenti di rete Imola | Loadability | Imola | MT | Interventi necessari al fine di consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (e conseguente incremento anche della Hosting Capacity delle aree già servite) anche in ottica prospettica per agevolare sempre di più la transizione energetica in atto tramite il potenziamento dell'infrastruttura esistente | 2023 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 403472.84 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 803472.84 | 3602641.63 | -2799168.79 | 0
INRETE_PdS_2023_015 | Smart_Grid_PNRR Trasformatori MT/BT Area Modena | Hosting Capacity | Modena | MT | Intervento finalizzato a consentire un aumento della potenza elettrica trasferibile dal livello di tensione BT al livello di tensione MT nella rete del DSO e quindi ad aumentare la HC disponibile nelle aree di pertinenza delle varie cabine secondarie di distribuzione dell'area modenese | 2023 | 2023-10-01 | 2026-06-30 | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 340959.01 | 70000 | 350000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2760959.01 | 553557.4333 | 2207401.5767 | 0
INRETE_PdS_2023_016 | Smart_Grid_PNRR Trasformatori MT/BT Area Imola | Hosting Capacity | Imola | MT | Intervento finalizzato a consentire un aumento della potenza elettrica trasferibile dal livello di tensione BT al livello di tensione MT nella rete del DSO e quindi ad aumentare la HC disponibile nelle aree di pertinenza delle varie cabine secondarie di distribuzione dell'area imolese | 2023 | 2023-10-01 | 2026-06-30 | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 64482.76 | 1550000 | 200000 | 450000 | 350000 | 0 | 2614482.76 | 395398.1667 | 2219084.5933 | 0
INRETE_PdS_2023_017 | Resilienza_PNRR | Resilienza | Imola | MT | Intervento volto a rafforzare la rete di distribuzione in MT andando ad agire principalmente su quei tratti di dorsale più deboli che allo stato attuale pregiudicano sia la resilienza sia la portata al limite termico della rete a cui afferiscono | 2023 | 2025-02-05 | 2026-06-30 | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 204092.94 | 1508000 | 883442.9017 | 0 | 0 | 0 | 2595535.8417 | 2610506.2 | -14970.3583 | 0
INRETE_PdS_2023_018 | interventi BT Modena | Loadability | Modena | BT | Interventi necessari al fine di consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (e conseguente incremento anche della Hosting Capacity della rete di BT sia su aree già servite sia di nuova realizzazione) anche in ottica prospettica per agevolare sempre di più la transizione energetica in atto tramite il potenziamento dell'infrastruttura di BT | 2023 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 16394601.49 | 2370000 | 1970000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 26974601.49 | 2232735.69 | 24741865.8 | --
INRETE_PdS_2023_019 | interventi BT Imola | Loadability | Imola | BT | Interventi necessari al fine di consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (e conseguente incremento anche della Hosting Capacity della rete di BT sia su aree già servite sia di nuova realizzazione) anche in ottica prospettica per agevolare sempre di più la transizione energetica in atto tramite il potenziamento dell'infrastruttura di BT | 2023 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | come da programma | = | 1324423.04 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1904423.04 | 242694.24 | 1661728.8 | --
INRETE_PdS_2025_001 | Rinnovo QMT CP Ortignola | Hosting Capacity | Imola | MT | Rinnovo del quadro di MT volto ad aumentare la Hosting Capacity della CP Ortignola e consentire l'installazione del sistema di Petersen | 2025 | 2025-05-05 | 2026-05-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 27646.39 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 1777646.39 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_002 | Interramento linea MT Cogor da CS 2770004 a CS 2770015 | Resilienza | Modena | MT | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 70 mmq obsoleta di 2,2 km con cavo interrato Al 3x(1x185) mmq | 2025 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | In autorizzazione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_003 | Spostamento MT Raso da CS 2880063 a CS 2880055 | Resilienza | Modena | MT | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 35 mmq di 1,18 km con cavo interrato Al 3x(1x185) mmq e cavo aereo Al 3x150 mmq | 2025 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | In autorizzazione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_004 | Rinnovo Linea MT Sanmi da CS 2640047 a CS 2640058 | Resilienza | Modena | MT | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 63 mmq obsoleta di 3,5 km con cavo aereo Al 3x150 mmq | 2025 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_005 | Interramento linea MT linea Imbram in polifora esistente loc S. Anna Pelago | Resilienza | Modena | MT | Sostituzione tratto di linea aerea a conduttori nudi Cu 25 mmq di 1,53 km con cavo interrato Al 3x(1x185) mmq | 2025 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 15017.64 | 140000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 240017.64 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_006 | Ricircuitazione linea MT Vigno2 tra CS 2530209 e CS 2530133 e spostamento cabina 2530133 | Resilienza | Modena | MT | Posa 450 metri 3x1x185 Al + box 4x4 per sostituzione cabina 2530133 oggetto di allagamenti | 2025 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 85.78 | 199914.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | // | // | 393
INRETE_PdS_2025_007 | Rinnovo e interramento direttrice "Tre Olmi" nell'omonima frazione (2° stralcio) | Resilienza | Modena | MT | Sostituzione 1,2 km di linea aerea 25 mm² a cavo interrato 3x1x185 Al + box 4x4 | 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | In costruzione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_008 | Sostituzione conduttori nudi con Elicord direttrice "Cadiane" in via Cadiane | Resilienza | Modena | MT | Interramento linea MT 3x1x185 mm² 800 m + sostituzione conduttori nudi 1700 m 16 mm² CU | 2025 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | Pianificato | Nulla | Come da programma | = | 130296.17 | 56567.9433 | 113135.8867 | 0 | 0 | 0 | 300000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_009 | Rinnovo e interramento direttrice "Cadiane" su strada Cadiane | Resilienza | Modena | MT | Interramento linea MT 3x1x185 mm² 1100 m + posa minibox | 2025 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 0 | 240000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | // | // | 130
INRETE_PdS_2025_010 | Rinnovo direttrice "Autodromo" da CS 2590527 a CS 2590200 | Loadability | Modena | MT | Rinnovo 2,2 km di cavo interrato con 3x1x185 Al | 2025 | 2025-04-15 | 2025-12-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_011 | Rinnovo uscite cavi MT CP Spilamberto: linee Bazzan, Ilip, Mectra, Savign, Cesari, Cafran, Piuma, Vigno2 e Gualin | Loadability | Modena | MT | Rinnovo 10 km cavo interrato 3x1x240 Al | 2025 | 2025-10-01 | 2026-12-31 | In autorizzazione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 366666.6667 | 733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_012 | Interramento linea MT Montale strada Cave Paolucci | Resilienza | Modena | MT | Interramento 800 m linea MT 25 mm² con 3x1x185 Al + box 4x4 | 2025 | 2025-06-01 | 2026-12-31 | In autorizzazione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 66666.6667 | 133333.3333 | 0 | 0 | 0 | 200000 | // | // | 130
INRETE_PdS_2025_013 | Richiusure Linee MT Selice e Coop Ceramica in Via Selice | Qualità tecnica | Imola | MT | Nuova linea interrata 3x1x185 (~950m) e aerea 3x150+ 50Y (~370m) | 2025 | 2025-02-17 | 2025-12-31 | In costruzione | Nulla | Come da programma | = | 22404.87 | 167595.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | // | // | 771
INRETE_PdS_2025_014 | Potenziamento Linea MT aerea Casola Canina da CS CARPE 4 a DR 208306 (PARTE 2) | Resilienza | Imola | MT | Sostituzione linea aerea a fili nudi con nuovo cavo aereo precordato 3x150+50Y (~530m) | 2025 | 2025-06-30 | 2026-12-31 | Pianificato | Nulla | Come da programma | = | 0 | 35000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_015 | Nuova linea MT Caruso | Hosting Capacity | Modena | MT | Nuova linea in uscita dalla CP di Modena Est in cavo interrato 3x1x240 per una lunghezza di 2,8 km | 2025 | 2025-03-24 | 2025-12-31 | In costruzione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | // | // | 1635
INRETE_PdS_2025_016 | Nuova linea MT Artigianat | Loadability | Modena | MT | Nuova linea in uscita dalla CP di Modena Est in cavo interrato 3x1x240 per una lunghezza di 1,1 km | 2025 | 2025-06-01 | 2025-12-31 | In autorizzazione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | // | // | 642
INRETE_PdS_2025_017 | Nuove uscite CP Est - direttrice SUD | Loadability | Modena | MT | Nuove linee in uscita da Cp Modena Est per aumentare la potenza distribuita nell'area. Faossalta2 0,3 km Pergolesi2 1,1 km AMIU2 1,4 km | 2025 | 2025-09-01 | 2026-12-31 | Pianificato | Nulla | Come da programma | = | 0 | 50000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | // | // | 1635
INRETE_PdS_2025_018 | Nuova linea MT Yoga | Hosting Capacity | Imola | MT | Nuova linea in uscita dalla CP di Selicet in cavo interrato 3x1x240 per una lunghezza di 1,2 km | 2025 | 2025-05-05 | 2025-07-31 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Nulla | Come da programma | = | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | // | // | 701
INRETE_PdS_2025_019 | Potenziamento linea MT Navicello | Hosting Capacity | Modena | MT | Potenziamento linea in uscita dalla CP di Modena Est in cavo interrato 3x1x185 per una lunghezza di 2,2 km | 2025 | 2025-03-24 | 2025-12-31 | In costruzione | Nulla | Come da programma | = | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | // | // | 0
INRETE_PdS_2025_020 | Incremento automazione reti e impianti EE | Qualità tecnica | Modena | MT | Incremento degli apparati in cabina secondaria e sulle reti MT per una maggior automazione della rete al fine di ridurre la durata delle interruzioni degli utenti sottesi | 2025 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | Come da programma | = | 3616708.25 | 1050000 | 900000 | 952290 | 952290 | 0 | 7471288.25 | // | // | --
INRETE_PdS_2025_021 | Estensione telecontrollo cabine secondarie EE” | Qualità tecnica | Modena | MT | Incremento delle cabine secondarie telecontrollate da remoto per una maggior automazione della rete al fine dicontenere la durata e il numero delle interruzioni algi utenti | 2025 | continuativo | continuativo | In costruzione | Nulla | Come da programma | = | 2625817.1 | 274900 | 181220 | 181220 | 181220 | 0 | 3444377.1 | // | // | --

## RiferimentiConvalida (hidden)
Principale finalità intervento | Driver | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Area geografica
Loadability |  |  | AT | Pianificato | Nulla | In anticipo | =
Hosting Capacity | Loadability | Modena | MT | In autorizzazione | Cambio tecnologia | Come da programma | Ritardo dovuto a procedure di gara | Bagnara di Romagna
Rifasamento | Resilienza | Imola | BT | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Varazioni di costo significative | In ritardo | Ritardo dovuto alla finalizzazione di accordi transfrontalieri | Castelnuovo Rangone
Qualita del servizio | Controllo tensione / Gestione energia reattiva |  |  | In costruzione | Varazioni di programmazione significativa | Posticipazione volontaria | Ritardo dovuto all'attesa di esecuzione di opere a cura di Terzi | Fanano
Rinnovo rete | Qualità tecnica |  |  | Completato |  | Cancellato | Ritardi dovuti alla correlazione con altri investimenti ritardati | Fiumalbo
Resilienza Rete | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica |  |  | Cancellato |  |  | Ritardi correlati con acquisizione o accesso ai terreni | Guiglia
| Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | [5 empty] | Ritardi dovuti a istanze del territorio | Imola
| Hosting capacity | [5 empty] | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | Lama Mocogno
[7 empty] | Ritardi dovuti ad acquisizione dei permessi di Terzi | Marano sul Panaro
Massa Lombarda
Modena
Montecreto
Montese
Mordano
Pavullo nel Frignano
Pievepelago
Polinago
Riolunato
San Cesario sul Panaro
Sant'Agata sul Santerno
Savignano sul Panaro
Sestola
Spilamberto
Vignola
Zocca
Opere pluricomunali area Modena
Opere pluricomunali area Imola
Opere pluricomunali area INRETE